산업용 냉각기

사용설명서

[INDUSTRIAL CHILLER  USER MANUAL]

Ver.b3.0_2019년 02월 27일

MODEL
DSD-005N(S)	DSD-010(S)

http://www.daeil.co

DSD-3151A & DSD-3152A_b3.0

등록상표

선쿨 (SUNCOOL)은 (주)대일의 등록상표입니다.

알    림

본 제품 및 책자에서 설명하고 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

본 제품 및 책자에서 사용된 문장 및 사진, 그림, 도면의 저작권은 (주)대일에 있으며 저작권자의 허락 없이 복사 및 복제, 변경, 재생산, 인용, 다른 언어로 번역할 경우 저작권법에 의해 처벌 받을 수 있습니다.

1. 주의사항

1-1. 안전상의 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.

사용 전에 주의 사항을 잘 읽어 주시고 올바르게 사용하여 주십시오.

위험 지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다. 경고 잘못 취급하였을 때 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있습니다. 주의 잘못 취급하였을 때 사용자가 장해를 입거나 물적 손해의 가능성이 있습니다.		금지표시입니다.
		분해금지표시입니다.
		반드시 지켜야할 사항 표시입니다.
		감전예방을 위한 접지표시입니다.

본 장비로 인하여 인명사고, 재산피해가 예상되는 곳에 설치하실 경우에는 반드시 2중 안전장치로 보호한 후 사용 하십시오.

1-2. 운반시 주의사항

◈ 평평한 곳에 설치하십시오. ◈ 전후좌우로 40° 이상 기울어지지 않도록 하십시오. ◈ 우측과 같은 방법으로 하십시오. ◈ 한쪽으로 기울어지지 않게 사용하십시오. ◈ 냉각기 캐스터(바퀴)가 지게차 리프트에 끼거나 사용 시 파손되지 않게 하십시오. ◈ 지게차 리프트 끝이 10cm이상 나오게 하십시오. ◈ 냉각기와 지게차 사이에 파손 방지를 위해 보호대를 부착하십시오.

1-3. 설치 시 주의사항

◈ 수평이고 단단한 장소에 설치하십시오. (경사각 5° 이내)

◈ 직사광선이나 발열치, 눈, 비로부터 보호된 곳에 설치하여 주십시오.

◈ 침수 우려가 있거나 물이 흐르는 곳을 피하여 설치하여 주십시오.

◈ 온도변화가 적고, 상온과 온도가 근사한 곳에 설치하여 주십시오.

◈ 부식성 가스가 없는 곳에 설치하여 주십시오.

◈ 고온 및 다습하지 않는 곳에 설치하여 주십시오.

◈ 분진 및 매연 등이 적은 곳에 설치하여 주십시오.

◈ 주변의 폭발성 위험물이 있는 곳을 피하여 설치하여 주십시오.

◈ 4방 60센티미터 주변에 공간을 확보하여 설치하십시오.

◈ 밀폐된 공간에는 절대 설치하지 마시고, 통풍이 원활한 곳에 설치하십시오.

1-4. 보수. 점검상의 주의사항

◈ 일반사항

1. 본체에 직접 물을 뿌려 청소하지 마십시오.

2. 배풍창으로 공구, 손가락 등을 넣지 마십시오.

3. 나사, 공구 등을 냉각기 위에 올려놓지 마십시오.

4. 배풍창에 배풍을 방해하는 물건은 두지 마십시오.

5. 운전 중에 배풍창에서 온풍이 배출되므로 주의하십시오.

◈ 보수 점검을 위한 주의사항

1. 보수 점검을 위해 본체 커버를 분리할 경우, 운전을 중지하고 작업 하십시오.

2. 운전 중 점검시 고온의 동파이프에 주의하십시오.

3. 물 또는 기름이 흘러 내렸을 경우 미끄러지지 않도록 주의하십시오.

4. 냉매가 새면, 인체에 영향을 끼칠 가능성이 있으므로 , 공장 내의 환기를 충분히 하십시오.

1-5. 일반 주의사항

◈ 사용 온도 범위

1. 외기 온도 : 2~35℃

2. 사용 유체 온도

(1) 물(Water) : 5~40℃

(2) 오일(Oil) : 10~40℃

◈ 사용 가능한 유체

[Water]

1. 권장유체 : 깨끗한 물, 수돗물

2. 첨가제 사용 시

(1) 성분 : 에틸렌글리콜

(2) 혼합비율(-2℃ 까지 얼지 않는 조건 )

☞ 증류수 : 80~90wt%, Brine : 10~20wt%

[Oil]

1. 권장유체 : 스핀들 유(VG2), 유압 작동유, 방전유 외

2. 기타 유체를 사용 시에는 반드시 당사로 문의하십시오. (□ 051-730-8500)

2. 운전 순서 및 방법

2-1. 수배관 연결

◈ 급수 1. HIGH에 위치하도록 물을 보충하십시오. 2. 초기 시운전 후, 수위레벨이 떨어지면 재 보충하십시오. ◈ 배수 1. 장시간 사용하여 물이 오염 되었을 경우, 물을 교환하십시오. 2. 배수가 용이 하도록 밸브를 부착하십시오. ◈ 입. 출구 배관 1. 필요시, 외부에 바이패스 배관을 하십시오. 2. 입. 출고 배관이 바뀌지 않도록 주의하십시오.
레듀사를 설치하여 배관경 변경 바이패스 배관 및 밸브

2-2. 전기 배선

◈ 전원에 관한 주의사항

1. 전원사양(220VAC 또는 380VAC)을 확인 후 연결하십시오.

2. 전원, 신호선, 접지선 접속은 자격이 있는 사람이 하십시오.

3. 전원 및 신호선은 지정된 배선을 하시고, 적절한 용량의 차단기를 설치하십시오.

4. 장시간 운전을 정지할 경우, 전원을 차단하십시오.

◈ 신호선의 연결

1. 리모트 : 필요한 조건을 설정해놓고 공작기계에서 ON/OFF가능하도록 하는 기능

2. 경보신호 : 이상 발생 시 공작기계에 신호를 보내주는 기능

◈ 리모트 신호선의 연결 및 사용 방법

1. 리모트 단자대(REM1.REM2)의 쇼트핀을 제거하고 장비의 출력접점을 연결하십시오.

2. 리모트모드에서 운전 중에 접점이 분리되면 압축기와 순환펌프도 정지합니다.

3. 리모트모드에서는 운전, 정지버튼을 사용할 수 없으며 조작하면 에러코드 을 표시합니다. 로컬모드에서만  운전, 정지 버튼을 사용할 수 있습니다.

4. 리모트모드로 사용하려면 “시스템 설정모드”에서  설정값을 “on“으로 하시고, 아니면 “oFF”로 하십시오.

5. 리모트 접점을 별도로 연결하지 않더라도 공장 출고 시에 점프선이 연결된 상태로 출고되므로 별도의 결선 없이 사용할 수 있습니다.

◈ 경보출력장치의 연결

구분	COM-NC	COM-NO
경보 발생상태 전원 차단상태	CLOSED	OPEN
정상 운전상태	OPEN	CLOSED

- 경보의 출력은 a접점(NO) 및 b접점(NC)으로 출력되며 무전원 접점입니다.

- 최대 허용 부하는 AC250V 3A(저항부하) 이하로 한정 합니다.

- 경보 경보해제 버튼을 누르거나 자동리셋 기능에 의해 경보원인이 소멸되면 출력이 복구됩니다.

3. 온도조절기

3-1. 컨트롤패널의 명칭과 기능

번호	명칭		작동과 기능
1	버튼부	운전	디스플레이 및 냉각기 ON 제어 버튼
2		정지	디스플레이 및 냉각기 OFF 제어 버튼
3		SET	설정 모드전환 및 이동 버튼
4		UP	설정치 증가(업) 버튼
5		DOWN	설정치 감소(다운) 버튼
6		경보해제	경보해제 지령 버튼
7	표시부	현재온도	냉각수 온도 표시 / 설정모드 표시
8		설정/실내온도	설정온도표시 / 실내 온도표시 / 에러 코드 표시
9		절대	절대 제어 모드 표시 램프
10		비례	비례 제어 모드 표시 램프
11		경보	경보발생 표시 램프
12		순환	순환 PUMP 작동 램프
13		냉각	압축기 작동 램프
14		운전	냉각운전 버튼 ON 상태 표시램프
15		히터	미사용

* 표시램프는 모두 한글로 표시되며 경보램프는 적색, 그 외는 녹색으로 표시됩니다.

3-2. 모드별 파라미터 (공장출고 표준 설정치)

분류	순서	구분	설명	범위	STEP	초기값
사용자 모드	0		냉각수(오일) 설정온도	-44 ~ 98.9℃ (LL+1.0)~(HL-1.0)	0.1℃ (-10℃이하는 1℃)	절대제어 23.0℃
						비례제어 -2.0℃
시스템설정모드	1		리모트모드 사용선택	on : 리모트모드 oFF: 로컬모드	on/oFF	oFF
	2		현재수온 보정	-9.0~9.0(℃)	0.1℃	0.0℃
	3		현재실내온도 보정	-9.0~9.0(℃)	0.1℃	0.0℃
	4		압축기 기동정지 편차	0.1~9.0(℃)	0.1℃	0.5℃
	5		압축기 재-기동 지연시간	0 ~900(초)	1초	180초
	6		상한경보 온도설정	24.0~99.9(℃) -43(SET+1)~99.9	0.1℃ (-10℃이하는 1℃)	50.0℃
	7		하한경보 온도설정	-45~22.0(℃) -45~97.9(SET-1)		2.0℃
	8		비례제어 목표치 하한설정	-43~97.9 (LL+2)~(HL-2)		10.0℃
	9		절대/비례 제어방식선택	Con :절대제어 diF : 비례제어	Con/dIF	Con
	10		FLOW 센서 지연시간	0:비사용, 1~60초	1초	30초
	11		자동 경보해제 선택	on : 자동 oFF: 수동	oFF/on	on
	12		펌프사용 선택	on : 사용, oFF : 비사용	on/oFF	on
	13		3상 감시	1:단상, 3:3상	1, 3	3
	14		유량부족경보 설정	0.0 ~ 30.0	0.1 LPM	0.0
	15		리모트 접점 선택	A :a접점 b :b접점	A/b	A

▣ 시스템설정 모드는 냉각기의 성능과 밀접한 관계가 있으며 공장출고 또는 현장설치 시 설정이 완료되어 있습니다. 잘못된 조정으로 인하여 냉각기의 오작동 및 소손이 발생할 수 있으므로 설정치를 임의로 변경하지 마십시오. 변경이 필요한 경우 먼저 구매처 또는 본사의 A/S부서 또는 영업담당자와 상담하여 주십시오.

3-3. 모드별 설정방법

◈ 사용자 모드 설정방법(온도설정)

	설 명	냉각수 설정온도 및 기준치 온도를 설정합니다.
	범 위	하한경보온도 +1.0 ~ 상한경보온도 -1.0 (-44~98.9) 하한경보온도가 2.0℃, 상한경보온도가 50.0℃인 경우 3.0~49.0℃
	STEP	0.1℃ (-10℃이하는 1℃)
	기본값	절대제어 23.0℃, 비례제어 -2.0℃

1. 설정(SET) 버튼을 짧게 누르면  메뉴를 표시하고, 설정값이 점멸하며 표시 됩니다.

2. UP(︽) / DOWN(︾)버튼을 이용하여 사용할 온도를 설정 합니다.

비례제어모드로 사용할 경우 실내온도에 대한 상대온도를 설정합니다.

3. 온도설정을 완료하시면, 반드시 설정(SET) 버튼을 눌러주십시오.  (SAVE)라고 표시하면서 설정값이 저장됩니다.

4. 15초 동안 아무 버튼도 조작하지 않으면 설정온도가 저장되지 않고 일상모드로 전환됩니다.

◈ 시스템 모드 설정방법(설치모드)

1. 설정(SET) 버튼을 누른 상태로 5초간 유지합니다.

2. 이 때 설정온도 표시 창에  표시가 5초간 표시되다  이 표시되면 버튼을 놓습니다.

3. 시스템설정 모드의 각 메뉴는 설정(SET) 버튼을 짧게 한 번씩 누를 때마다

⇒  ⇒  ⇒⇒ ⇒ ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒ 순으로 이동하게 됩니다.

4.  수정할 설정모드에서 UP(︽) / DOWN(︾)버튼을 눌러 설정치를 수정합니다.

※ (3-2. 모드별 파라미터 표 참조)

5. 수정한 설정값을 저장하려면 설정(SET) 버튼을 5초간 눌러줍니다.

6.  (SAVE)라고 표시하면서 설정값이 저장된 후 일상 모드로 복구됩니다.

7. 15초 동안 아무 버튼도 조작하지 않으면 변경한 값이 저장되지 않고 일상모드로 전환됩니다.

4. 절대제어와 비례제어 운전

▣ 시스템모드(설치모드) 설정에서   메뉴를 선택하십시오.

▣ UP(︽) / DOWN(︾)버튼으로 (절대제어) 또는 (비례제어)를 선택하십시오.

▣ 절대제어모드에서는 설정/실내온도 표시 창에 설정온도가 표시됩니다.

▣ 비례제어모드에서는 설정/실내온도 표시 창에 실내온도가 표시됩니다.

4-1. 절대제어(Constant control) 운전

◆ 절대제어 운전이란 일반적인 운전방식으로 설정온도 표시 창에 표시된 설정온도를 기준으로 운전하는 방식입니다.

예) 설정온도를 25.0℃로 설정하였을 때 25.0℃를 기준으로 ON/OFF제어됩니다.

※ 참고, 지연시간() : 압축기의 과부하로 인한 손상을 방지하기 위하여 필요한 최소한의 정지시간으로 주어집니다. 지연시간이 경과하기 전에는 냉각수의 온도가 높아져 작동할 조건이 되어도 냉각램프만 점멸 표시되다가 지연시간이 경과한 후에는 냉각램프가 완전히 켜지고 압축기가 작동합니다. 지연시간이 경과한 이후에 온도가 높아져서 작동할 조건이 되면 압축기는 즉시 작동합니다.

4-2. 비례제어(Differential control) 운전

◆ 비례제어 운전이란 실내온도를 측정하여 실내온도+설정온도를 기준으로 운전하는 방식입니다.

- 초정밀 가공을 요하는 기계에서 주변온도에 따른 가공오차를 줄이기 위해 사용합니다.

- 실내온도가 너무 낮아지면 목표온도(실내온도+설정온도)가 너무 낮아져 하한경보온도  보다 낮아지게 되는데, 이런 경우  설정값으로 목표온도의 하한치를 제한하여 냉각수의 과냉각을 방지합니다.

- 비례제어 운전 목표온도의 상한치 제한은 “상한경보온도(HL)-2℃"로 자동 설정 됩니다.

예) 실내온도가 28.0℃이고 설정온도가 -5.0℃라면, 23.0℃로 운전됩니다.

5. 경보코드와 대책

코드	코드명	복귀	코드 설명	점검 부위 및 방법	대 책
	수온센서 이상	수동	수온센서 측정값이 99.9℃ 이상일 때	수온센서선 단락, 오결선 수온센서 점검 센서 케이블 및 커넥터 점검	수온센서 교체 케이블 및 커넥터 Short 교정
			수원센서 측정값이 -45℃ 미만일 때	수온센서선 단선, 오결선 수온센서 점검 센서 케이블 및 커넥터 점검	수온센서 교체 케이블 및 커넥터 Open 교정
	실내센서 이상 (외기센서)	수동	실내센서 측정값이 99.9℃ 이상일 때	실내센서선 단락, 오결선 수온센서 점검 센서 케이블 및 커넥터 점검	실내센서 교체 케이블 및 커넥터 Short 교정
			실내센서 측정값이 -45℃ 미만일 때	실내센서선 단선, 오결선 수온센서 점검 센서 케이블 및 커넥터 점검	실내센서 교체 케이블 및 커넥터 Open 교정
	물 흐름 경보	수동	수위부족 또는 냉각수 순환불량	냉각수 순환계통 플로우 스위치 및 유량센서 점검 냉각수 배관 누설/막힘 등 확인	냉각수 보충/에어빼기 수배관 내의 이물질 제거 플로우스위치(유량센서) 조절 수배관 수리/교체
	펌프 과전류 경보	수동	펌프의 OCR 트립	전기 컨트롤 패널 펌프 MC 및 LINE 상태 점검 펌프 OCR 및 LINE 상태 점검	OCR의 해제버튼 누름 OCR 트립전류 교정 펌프 MC 또는 OCR 교체
	상한온도 초과	설정자동	수온이 상한 한계온도(HL) 이상 감지될 때	냉각 과부하/냉각 능력 부족 냉매 저압 게이지 확인	"HL" 상한 한계온도 설정 상향 조정 수온센서 교체 냉매 보충 잦은 발생시 A/S 요청
				냉각수 순환계통 수온센서 이상 상태 확인
	하한온도 미만	설정자동	하한 한계치 온도 이하로 감지될 때	냉각수 순환계통 수온센서 이상 상태 확인	"LL" 하한 한계온도 설정 하향 조정 수온센서 교체 잦은 발생시 A/S 요청
	역상 또는 결상	경보버튼	3상전원의 역상 또는 결상	인입 3상전원 3상 전원라인 선 바꿈 전원 단선 등 연결 안 됨 전원 상간 전압 확인	전원의 R, S상 교체 전원선 보수 상간 전압 불평형 교정 잦은 발생시 A/S 요청
	고압경보	설정자동	냉매 HPS 입력	냉각 시스템 팬 회전 확인 통풍 공간 확인(60cm 이상) 라디에이터에 이물질 확인 고압게이즈로 압력 확인 고압스위치 이상 상태 확인	팬모터 교체 라디에이터 이물 제거 냉매량 빼기 조정 고압스위치 교체 잦은 발생시 A/S 요청
	리모트 경보	자동	리모트 선택 상태에서 운전, 정지버튼 조작	운전 모드 파라미터 설정치 확인	“rEt“ oFF으로 설정 (LOCAL)
전원 안됨	전원이 켜지지 않을 때 외부전원공급이 차단되거나 회로보호기가 트립된 경우			배선차단기 및 회로보호기를 완전히 내렸다가 다시 올림 전원공급계통의 보수, 컨트롤러 고장, A/S 요청
조작 불가	온도가 표시되지만 버튼의 조작이 안 될 때			온도조절기가 고장 난 경우 A/S 요청
이상 소음	초기 설치 시와 달리 이상한 잡음이 나거나 한 경우			구입처 또는 본사의 영업 또는 AS 담당자에게 문의
냉각 안됨	냉각램프가 켜지지만 압축기가 작동하지 않음			압축기가 과열되어 차단된 경우 한 시간 정지 후에 운전 잦은 발생시 A/S 요청
냉각 불량	평소와 달리 냉각성능이 급격하게 감소한 경우			주변 환경을 살펴서 문제점을 해소하고 문제가 없다면 구입처 또는 본사의 영업 또는 AS 담당자에게 문의

품 질 보 증 서

• (주)대일 에서는 품목별 소비자 피해보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

• 서비스 요청시 (주)대일 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

제 품 명	산업용 냉각기
제 조 NO.
설 치 일	년 월 일
모 델 명
상 호
전 화
주 소

【 1 】 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받을 수 있습니다.

【 2 】 무상 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다.

【 3 】 품질 보증 기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 기능상의 하자에 대해서는 당사가 무상으로 수리해 드리고 수리가 불가능한 경우는 제품을 교환해 드립니다.

【 4 】 아래와 같은 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

① 품질보증기간이 경과한 후 발생한 성능불량 및 고장

② 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 피해

③ 당사의 서비스센터 또는 대리점이 아닌 장소에서 수리하여 발생한 고장

④ 사용전원의 이상이나 접속기의 불량으로 인한 고장

⑤ 천재지변에 의한 제품의 고장 또는 결함

【 5 】 당사의 서비스를 원할 경우, 구입처나 본사 A/S로 연락해 주시기 바랍니다.

【 6 】 이 보증서는 재 발행되지 않습니다.

▣ 본사/공장 : 부산광역시 기장군 정관면 달산리 1069-5

(TEL: 051-730-8550 / FAX: 051-731-2013)

▣ 중부지사 : 경기도 광명시 노온사동 760-1

(TEL: 02-2066-1641 / FAX: 02-2066-1643)

▣ 광주지사 : 광주광역시 서구 매월동 948 산업용재유통센타 16동 115호

(TEL: 062-603-3136  FAX : 062-603-3137)

[전 기 결 선 도]